Организация (объект защиты): ________________   Адрес: ________________
АКТ № ___
о проведении очистки вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений
(пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
«___» __________ 20___ г.
Работы выполнены: ☐ силами организации (ответственный: ________________)   ☐ подрядчиком ________________, договор № ________________ от ________________
Очищенные системы
	№
	Система (обозначение по паспорту)
	Что очищено
	Протяжённость / площадь
	Способ очистки
	Состояние после очистки

	1
	В1 — местный отсос над тепловым оборудованием горячего цеха
	зонт, жироулавливающие фильтры, воздуховод до вентилятора
	зонт 2,4 м, воздуховод 11 м
	механическая очистка, обезжиривающий раствор
	отложений нет

	2
	В2 — общеобменная вытяжка кухни
	решётки, воздуховод, вентилятор
	18 м
	механическая очистка
	отложений нет

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Выжигание отложений не применялось. Отходы очистки удалены с объекта.
Фотофиксация до и после очистки: прилагается на ___ листах.
Запись о выполнении внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты «___» __________ 20___ г.
Следующая очистка — не позднее «___» __________ 20___ г. (не реже 1 раза в год).
Работы сдал: ________________ / ________________          Работы принял: ________________ / ________________
Образец CalcRest. Форма акта Правилами не установлена. Для кухонных вытяжек с интенсивным жировым отложением периодичность очистки обычно устанавливают чаще, чем раз в год, — её закрепляет руководитель организации.
